Приложение 1

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зоны санитарной охраны подземных водозаборов сел Червоное,**

**Майское, Марково Константиновского района Часовоярского РПУ**

 **КП “Компания “Вода Донбасса”**

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборов сел Червоное, Майское, Марково Константиновского района согласно проектам, разработанным Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания “Вода Донбасса”, устанавливаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

**Водозабор села Червоное**

1. Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины удалена от нее на 25 м. Площадка первого пояса представляет собой квадрат со сторонами 50х50 м.

Протяженность границы первого пояса 200 м, площадь первого пояса – 0,25 га. Первый пояс ЗСО расположен на землях Николаевского сельского совета и землях в частной собственности гр. Коваленко В.Я.

2. Граница второго пояса ЗСО удалена от скважины в северо-западном направлении на 56 м, в юго-восточном – на 80 м, в юго-западном и северо-восточном – на 86 м. Второй пояс подземного водозабора устанавливается в виде неправильного эллипса с размерами по осям 136х172 м.

Протяженность границы второго пояса – 489 м, площадь второго пояса – 1,82 га. Второй пояс ЗСО расположен на землях запаса и землях застройки Николаевского сельского совета.

3. Граница третьего пояса ЗСО удалена от скважины в северо-западном направлении на 100 м, в юго-восточном – на 1760 м, в юго-западном и северо-восточном – на 313 м.

Третий пояс подземного водозабора устанавливается в виде неправильного эллипса с размерами по осям 626х1860 м. Протяженность границы третьего пояса – 4,51 км, площадь второго пояса – 124,2 га.

Третий пояс ЗСО расположен на землях Николаевского и Новодмитровского сельских советов Константиновского района.

**Водозабор села Майское**

1. Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины удалена от нее на расстояние 25 м. Площадка первого пояса представляет собой квадрат со сторонами 50х50 м.

Протяженность границы первого пояса составляет 200 м, площадь первого пояса – 0,25 га.

2. Граница второго пояса подземного водозабора представляет собой окружность радиусом 64 м, центром которой является скважина.

Протяженность границы второго пояса – 402 м, площадь второго пояса – 1,036 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО водозабора удалена от скважины на 320 и 600 м в северо-западном и юго-восточном направлениях соответственно. Боковые границы удалены от скважины на 440 м. Третий пояс представляет собой неправильный эллипс с размерами по осям 920х880 м,

Протяженность границы третьего пояса ЗСО – 2,8 км, площадь – 60,38 га.

Все три пояса ЗСО подземного водозабора расположены на территории Марковского сельского совета Константиновского района, представленной распаеванными землями различных форм собственности, селитебной территорией и землями запаса сельского совета.

**Водозабор села Марково**

1. Граница первого пояса водозаборной скважины удалена от нее на расстояние 25 м. Первый пояс ЗСО представляет собой квадрат со сторонами 50х50 м.

Протяженность границы первого пояса составляет 200 м, площадь первого пояса – 0,25 га. Первый пояс зоны санитарной охраны расположен в основном на выгонных землях в границах селитебной зоны села Марково. С северо-восточной стороны 25-метровая полоса первого пояса частично накладывается на участок земли, оформленный в частную собственность гражданину Прийменко В.Г.

2. Граница второго пояса подземного водозабора – окружность радиусом 77 м, центром, которой является скважина.

Протяженность границы второго пояса – 484,0 м, площадь второго пояса – 1,61 га.

Второй пояс ЗСО расположен в пойме балки Беленькой – на распаеванных, в частной собственности граждан, землях, и в пределах застройки с. Марково – на землях приватизированного приусадебного участка гр. Уткиной Т.Н. и землях запаса Марковского сельского совета.

3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая линия, удаленная от скважины в западном направлении на 486 м, в восточном направлении – на 528 м, в северном и южном направлениях – на 587 м.

Протяженность границы – 3,48 км, площадь – 95,03 га.

Третий пояс ЗСО расположен на распаеванных, в частной собственности, землях склонов и поймы балки Беленькой и землях Марковского сельского совета, арендуемых фермерским хозяйством «Артем».

Приложение 2

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземных водозаборов сел Червоное, Майское, Марково Константиновского района Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”**

| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить внесение данных об ограничениях в использовании земель в связи с установлением зон санитарной охраны водозаборовселЧервоное, Майское, Марково Константиновского района в Государственный земельный кадастр в установленном законодательством порядке. | КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2017 годы |
| 2 | Оформить право постоянного пользования земельными участками КП “Компания “Вода Донбасса” в соответствии со статьями 120, 122, 123 и 125 Земельного Кодекса Украины с изъятием земель под объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно действующему законодательству | КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2017годы |
| 3 | При получении решения Донецкого областного совета “Об установление границ ЗСО водозаборов сел Червоное, Майское, Марково Константиновского района Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса“ оповестить собственников и пользователей земельных участков, попавших в границы 2-го и 3-го поясов ЗСО об ограничениях в их использовании.\* | Николаевский, Марковский, Новодмитровскийсельские советы | В течение месяца после получения решения |
|  | **В первом поясе ЗСО** |  |  |
| 4 | Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО водозаборов (ограждение, освещение, охранная сигнализация) согласно разработанному проекту и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.  | Часовоярское РПУКП “Компания “Вода Донбасса” | 2013– 2018годы |
| 5 | Обеспечить соблюдение надлежащего санитарного состояния на территориях первого пояса ЗСО, в частности после ремонтных и строительных работ.  | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно  |
| 6 | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 7 | Выполнить планировку площадок водозаборов с организацией поверхностного стока от них. Обеспечить отвод поверхностных вод с вышележащих | Марковский сельский совет,Часовоярское РПУ | 2013 – 2016 годы |
|  | территорий в обход площадок. | КП “Компания “Вода Донбасса” |   |
| 8 | **По водозабору села Червоное**Выполнить бетонный пол в наземном павильоне и в колодце скважины. Окрасить трубы и оборудование скважины. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013-2014 годы |
| 9 | Устроить подъездную дорогу к скважине водозабора с креплением простейшего типа (шлак, дресва, щебень). | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013-2014годы |
| 10 | **По водозабору села Майское**Решить вопрос о принадлежности действующей скважины № Г-112 подземного водозабора. | Марковский сельский совет, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2013-2014 годы |
| 11 | Оборудовать надскважинный колодец в соответствии с техническими и санитарными требованиями (крепление дна, герметизация стыков ж.-б. элементов, установка лестницы, оборудование люка запирающейся на замок крышкой). | Марковский сельский совет, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013-2014 годы |
| 12 | Устроить подъездную дорогу к площадке водозабора с креплением простейшего типа (шлак, дресва, щебень). | Марковский сельский совет,Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 – 2015 годы |
| 13 | **По водозабору села Марково**Закончить строительство надскважинного колодца, выполнить обваловку колодца грунтом. Окрасить трубы и оборудование в колодце скважины. Установить водомер. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 год |
| 14 | Ликвидировать деревья и кустарник, растущие в непосредственной близости к водопроводным сооружениям | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 |
| 15 | До разработки проекта организации первого пояса выполнить:–запорное устройство на воротах,–восстановить разрушенные  пролеты в ограждении,–ремонт здания электропусковой  аппаратуры насоса скважины;–ремонт водораспределительного  колодца на отводящем водоводе;–тампонаж недействующего  шахтного водозаборного колодца;–демонтаж полуразрушенного  недействующего водопроводного  колодца. | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2013 год |
|  | **Во втором поясе ЗСО** |  |  |
| 16 | Запрещается:- размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов и др.;- выпас и устройство летних лагерей скота;- загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства;- использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов;- бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли. | Константиновский районный, Марковский,Николаевский, Новодмитровский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
|  | **По водозабору села Червоное** |  |  |
| 17 | На незастроенной территории обозначить границу второго пояса знаками, предупреждающими о наличии зоны санитарной охраны. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», Николаевский сельский совет | 2013-2014 годы |
| 18 | Ликвидировать стихийную свалку ТБО у строящегося дома по ул. Октября. Предупреждать возникновение новых свалок. | Николаевский сельский совет, владельцы земельных участков всех форм собственности | 2013-2014 годы |
| 19 | Дворовые приемники нечистот с водопроницаемыми выгребами, попадающие в пределы второго пояса ЗСО, ликвидировать с предварительной очисткой, дезинфекцией и засыпкой выгребных ям. Оборудовать новые приемники нечистот герметичными водонепроницаемыми выгребами. | Николаевский сельский совет, владельцы земельных участков всех форм собственности | 2013-2016 годы |
|  | **По водозабору села Майское** |  |  |
| 20 | Решить вопрос о тампонаже или консервации недействующего шахтного колодца после конструктивной замены сброса воды в него из напорного водовода на время ремонтных работ и, при необходимости, в зимний период. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2013-2016г.г. |
| 21 | Границу 64-метровой полосы, второго пояса скважины, обозначить предупреждающими знаками об ограничении хозяйственной деятельности. | Марковский сельский совет,Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса | 2013-2014г.г. |
|  | **По водозабору села Марково** |  |  |
| 22 | Обозначить границу второго пояса знаками, предупреждающими о наличии зоны санитарной охраны. | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», Марковский сельский совет | 2013г. |
| 23 | Устроить подъездную дорогу к водозабору с креплением простейшего типа (шлак, дресва, щебень) | Часовоярское РПУ КП«Компания «Вода Донбасса | 2014г. |
| 24 | Вынести металлическую емкость для водопоя скота за пределы второго пояса ЗСО | Марковский сельский совет | 2013г. |
|  | **В третьем поясе ЗСО** |  |  |
| 25 | Запрещается:-бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями;-закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли;-размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов. | Константиновский районный, Николаевский, Новодмитровский, Марковский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, собственники земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
|  |  |  |
| 26 | Контроль качества воды в скважинах и водонапорных башнях осуществлять с периодичностью согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171.10 **“**Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” | Часовоярское РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 27 | Водопроводную сеть содержать в надлежащем техническом состоянии. | Часовоярское РПУКП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
|  | **По водозабору села Майское** |  |  |
| 28 | Ликвидировать стихийные свалки мусора (в первую очередь в зоне разрушенной плотины пруда), не допускать их образования в дальнейшем. | Марковский сельский совет | 2013 г. |
|  | **По водозабору села Марково** |  |  |
| 29 | Решить вопрос о тампонаже или консервации недействующей скважины. | Марковский сельский совет | 2013-2015г.г . |

\* ограничения – п. 02.01 (02.01.1, 02.01.2, 02.01.3) классификатора ограничений и отягощений в использовании земельных участков, утвержденного Приказом Кабинета Министров Украины от 17.10.2012 № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру“.