Додаток 14

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

модернізації  комунальної теплоенергетики Донецької області на 2010-2014

1. Вступ

2

Регіональна програма модернізації  комунальної теплоенергетики Донецької області на 2010-2014 роки (далі - Програма) розроблена Інститутом технічної теплофізики НАН України за дорученням Донецької обласної державної адміністрації.

Програма розроблена з урахуванням результатів і наданих рекомендацій енергетичних аудитів, що були проведені  силами і за кошти теплопостачальних підприємств області.

До впровадження програмою пропонуються  завершені та  апробовані на практиці Інститутом технічної теплофізики НАН України та інших установ, підприємств і організацій розробки відповідно до рекомендацій Міністерства  житлово-комунального господарства України.

Регіональну  програму модернізації комунальної теплоенергетики  області розроблено у відповідності з вимогами Закону України «Про державні цільові програми» та постанови Кабінету Міністрів України  від  2 квітня 2009 року №401 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання».

Регіональна  програма модернізації комунальної теплоенергетики  області спрямована на вирішення проблеми реабілітації, підтримки і сталого розвитку комунальної теплоенергетики  області.

Область має суттєві регіональні особливості. Вона значно відрізняється від інших областей України рівнем урбанізації, галузевої структури промислового виробництва, використання паливно-енергетичних ресурсів, впливу шкідливих викидів у довкілля і т.ін.

В області, як і в цілому по Україні, більшість генеруючого обладнання підприємств великої і малої енергетики технічно і морально зношене, відпрацювало свій ресурс і потребує модернізації.

Більше 30% тепломереж потребують заміни. Недостатньо приладів обліку теплової енергії та інших контрольно-вимірювальних пристроїв.

Комунальна теплоенергетика  області, як і інших регіонів України, розвивалась по залишковому принципу, а монопольне становище  централізованого теплопостачання та надзвичайно низькі ціни на енергоносії  ще більше погіршили  її стан.

3

Специфікою діяльності підприємств, які надають послуги з теплопостачання населенню та об'єктам соціальної сфери, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами. Відсутність ефективної цінової політики призвела до значного зростання заборгованості споживачів, яка є однією з найскладніших проблем галузі. Наслідком цього є критичний фінансовий стан підприємств комунальної теплоенергетики.

Відомча роз'єднаність теплопостачальних підприємств, відсутність централізованих фондів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і реалізації перспективних розробок, невирішеність питань, що відносяться до законодавчо-правового поля та тарифної політики, недостатній професійний рівень обслуговуючого персоналу, відсутність мотивації до економного та екологічно ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів призводять до кризових явищ в комунальній теплоенергетиці.

Вирішення існуючих проблем комунальної теплоенергетики в  області потребує комплексного підходу на державному рівні до впровадження енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій і обладнання, постачання і споживання усіх видів енергоносіїв і енергії, що забезпечить скорочення витрат первинних енергоносіїв, зменшення собівартості виробленої енергії та екологічного забруднення області.

Заходи з енергозбереження і зменшення споживання природного газу, що пропонуються  підприємствами області,  узгоджені з проектом галузевої програми енергоефективності  та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки.

До регіональної програми модернізації області увійшли енергозберігаючі заходи,  запропоновані до впровадження в теплових господарствах   наступних теплопостачальних підприємств:

4

- Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго»

(включає 20 виробничих одиниць і  є одним із найпотужніших теплопостачальних підприємств в Україні; постачає тепло 270 тисячам власників персональних рахунків в 30-ти містах і селищах Донецької області, а саме:  Амвросіївка, Волноваха, Дебальцеве,  Димитрів, Дзержинськ, Докучаєвськ, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красний Лиман, Новоазовськ, Селидове, Сніжне, Слов’янськ, Святогірськ, Старобешеве, Тельманове, Торез, Шахтарськ, Харцизьк, Іловайськ, Ясинувата, Часів Яр, Мангуш, Новотроїцьке, Володимирівка та ін.);

- Комунально-комерційне підприємство«Донецькміськтепломережа»;

- Комунальне підприємство «Тепломережа», м. Донецьк;

- Комунально-комерційне підприємство «Маріупольтепломережа»;

- Комунальне підприємство «Макіївтепломережа»;

- ЗАТ «Горлівкатепломережа»;

- Комунальне підприємство з теплопостачання «Вуглик»,

м. Горлівка;

- Комунальне підприємство «Краматорськтепломережа»;

- Комунальне підприємство «Красноармійськтепломережа».

Основні   характеристики  вищеназваних  підприємств  наведені    у таблиці 1.1 «Основні характеристики теплопостачальних підприємств області» .

| Основні характеристики теплопостачальних підприємств Донецької області Таблиця 1.1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість котелень |  |  |  |  | Встанов- | Підкл. | Кількість | Кількість | Довжина | Опалюваль- |
| Підприємство | Всього | у тому числі працюючих на |  |  |  | лена пот. | навант. | котлів, | ЦТП, | т\мер, | на площа, |
|  |  | газі | вуг. | ж.п. | е\е | Гкал | Гкал | од. | од. | км.кан | тис. кв. м |
| ОКП ДТКЕ | 371 | 340 | 24 | 6 | 1 | 2778 | 1253 | 1234 | 92 | 1224 | 13790 |
| ККП "Донецькміськ- тепломережа" | 168 | 166 | 2 | 0 | 0 | 2434 | 1634 | 579 | 103 | 901,2 | 15208 |
| КП "Тепломережа" м.Донецьк | 93 | 60 | 26 | 0 | 7 | 249,1 | 182,53 | 287 | 3 | 154 | 1410,1 |
| ККП "Маріупольтепломережа" | 79 | 69 | 8 | 3 | 0 | 1234,2 | 733,45 | 252 | 0 | 91,5 | 7674 |
| КП "Макіївтепломережа" | 135 | 115 | 19 | 0 | 1 | 0 | 369,2 | 442 | 8 | 300,8 | 4583,5 |
| ЗАТ "Горлівкатепломережа" | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 634,843 | 461,93 | 174 | 0 | 187,2 | 3598 |
| КП "Вуглик" м.Горлівка | 62 | 60 | 2 | 0 | 0 | 227,8 | 114,8 | 276 | 4 | 193,2 | 1212 |
| КП "Краматорськтепломережа" | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 136,5 | 44,68 | 39 | 2 | 26,69 | 569,9 |
| КП "Красноармійськ- тепломережа" | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 252,325 | 87,825 | 71 | 15 | 62,92 | 10978,1 |
| РАЗОМ : | 990 | 889 | 84 | 9 | 9 | 7946,768 | 4881,4 | 3354 | 227 | 3141,51 | 59023,6 |

В котельнях теплопостачальних підприємств  області, що увійшли до складу Програми,  встановлено  3354 водонагрівальних  і парових  котлів типів ПТВМ, ТВГ, КВГ, КЕ, ДКВР,  КВГМ, НИИСТУ-5, НР-18, НИКА, ВК, КСВА, КАТОН, АОГВ, Фероллі  та ін. тепловою продуктивністю від 0,1 до 100 Гкал/год.

6

Базові витрати палива складають щорічно  1117,4 млн.м3 природного газу,  35,267 тис. т вугілля,  5,305 тис.т рідкого палива.

Біля 25 % основного і допоміжного обладнання котелень теплопостачальних підприємств області замортизовано.  В цих котельнях на 01.07.2009 р. експлуатується біля 800 малоефективних котлів тепловою потужністю до 1 МВт. Це котли типу НИИСТУ-5, НР-18, РЛ-70, Мінськ, Універсал, Надточия, Ревокатова. Котли працюють з низьким (60 – 80%) коефіцієнтом корисної дії. На котлах встановлені застарілі запалювальні пристрої і автоматика, що не дає можливості раціонально використовувати природний газ.  Перевитрата газу на цих котлах досягає 10-30% від рівня сучасних котлів і приводить до додаткового забруднення атмосфери. Застаріле обладнання також знижує надійність теплопостачання та його якість.

Великі втрати тепла обумовлює низька надійність теплотрас через незадовільну теплову ізоляцію трубопроводів та розриви труб з витоками теплоносія.

Більшість теплотрас прокладено в непрохідних залізобетонних каналах з ізоляцією з мінеральної вати, яка часто пошкоджується з різних причин. Теплотраси не всюди захищені від проникнення ґрунтових і інших вод, які замочують теплоізоляцію, призводять до її пошкодження і, як наслідок, до корозії металу труб і появи свищів і розриву труб з витоком теплоносія.

На 1.07.2009 р. понад 350 кілометрів теплових мереж перебувають у зношеному і аварійному стані,  понад 2700 кілометрів (40 %) замортизовано. Втрати тепла через неякісну ізоляцію трубопроводів і з витоками теплоносія при пошкодженні труб в деяких випадках становлять 15-25% від відпущеної теплової енергії  проти 13-14%,  що  передбачено  нормами.

До перебоїв у гарячому водопостачанні та перевитрат теплової енергії призводить застаріле обладнання центральних теплових пунктів (ЦТП). Технічний рівень системи теплопостачання і обладнання через нестачу коштів оновлюється недостатньо, що призводить до  його технічного і морального старіння.

7

З метою отримання додаткового фінансування при впровадженні енергозберігаючих заходів в 2004 році було ініційовано проект спільного впровадження «Реконструкція систем теплопостачання в Донецькій області». Проект розроблений Інститутом промислової екології;  до складу проекту  внесені енергозберігаючі заходи, впровадження яких передбачено на об’єктах  ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  і  ККП «Донецькміськтепломережа».  Основною метою проекту є зменшення споживання палива, зокрема  споживання природного газу, вугілля та рідкого палива шляхом реконструкції централізованої системи теплопостачання в Донецькій області, включаючи заміну та реконструкцію котлів та теплорозподільчих мереж, а також встановлення когенераційних установок. Впровадження проекту почалося з лютого 2004 р.  В червні 2006 року проект пройшов  валідацію.   В жовтні 2008 року  міжнародною  верифікаційною кампанією «Верітас Бюро Україна» підтверджено зниження Одиниць скорочення викидів в період   2005-2007 рр. на рівень 456 тис.т СО2 екв.; в лютому 2009 року за 2008 рік  верифікацією встановлено зниження Одиниць скорочення викидів на  301 тис.т  СО2 екв.

Регіональна програма модернізації  комунальної теплоенергетики  області продовжує заходи, що надані в проекті спільного впровадження в частині заміни та реконструкції малоефективних котлів, заміни теплотрас і впровадження когенераційних установок  і включає нові, такі як встановлення утилізаторів теплоти за котлами середньої потужності, впровадження теплових насосів, індивідуальних теплових пунктів, частотно-регулюючих електроприводів та ін.

2.Мета  і завдання  програми

8

Метою програми є наступне :

- Суттєве зменшення обсягів споживання природного газу та заміщення його альтернативними видами палива, зниження енергоємності виробництва, впровадження енергоефективних технологій та обладнання (теплових насосів, когенераційних установок);

- Підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;

- Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку теплової енергії, індивідуальних теплових пунктів;

- Зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Основне завдання програми: за рахунок  впровадження енергозберігаючих заходів  забезпечити економію енергоресурсів на 20-45 відсотків, оптимізацію витрат з метою зниження собівартості теплової енергії та підвищення рентабельності котельних  і   підприємств в цілому.  За базові витрати природного газу приймаються його витрати теплопостачальними підприємствами області  в 2008 році.

3. Шляхи розв’язання  проблеми

Порівняльний аналіз   можливих  варіантів  розв’язання  проблеми.        Обґрунтування оптимального варіанту

Проблема виходу комунальної теплоенергетики  області з кризового стану принципово може бути вирішена двома варіантами:

шляхом демонтажу всього застарілого обладнання та спорудження і вводу в експлуатацію підприємств з новітнім, що відповідає сучасним вимогам, обладнанням;

9

- шляхом подовження строку експлуатації наявного обладнання за умови обов’язкової  його модернізації та заміни в необхідних випадках обладнання, яке не підлягає модернізації, а також шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.

Перший шлях потребує значних інвестицій в комунальну теплоенергетику і на сьогодні є малоймовірним. Оптимальним варіантом вирішення проблеми за сучасних економічних умов є другий шлях: модернізація комунальної теплоенергетики і впровадження сучасних екологічно чистих і швидкоокупних технологій і обладнання (привабливих для інвестування приватними інвесторами), що розроблені на основі фундаментальних та прикладних досліджень в енергетичній галузі науки, освоєні в промислових масштабах і максимально використовують вторинні, нетрадиційні та поновлювані джерела енергоресурсів.

Модернізація комунальної теплоенергетики  області дозволить підвищити енергоефективність галузі, зменшити капітальні вкладення в заміну теплоенергетичного обладнання й наблизитися до вимог Європейського Союзу щодо питомих показників використання енергетичних та матеріальних ресурсів на виробництво  послуг з тепло- і гарячого водопостачання.

Виконання регіональної  програми модернізації комунальної теплоенергетики  області дасть змогу підвищити енергоефективність, якість і надійність теплопостачання.

В  програмі  відображені  наступні шляхи  розв’язання  проблеми:

- Заміна старих малоефективних котлів на нові з ККД не нижче 91 %;

Заміна застарілих пальників на сучасні з автоматизацією процесів згорання природного газу в котлі;

10

- Встановлення утилізаторів теплоти за котлами тепловою потужністю від 4 МВт і вище (ТВГ, ДКВР, КВГ, КЕ та ін.);

- Оптимізація теплопостачання з закриттям низькоефективних котелень та переключенням навантаження на  котельні, обладнані сучасними котлами;

- Впровадження приладів обліку теплової енергії на котельнях;

- Впровадження частотно-регулюючих електроприводів на двигунах вентиляторів, димососів     і  насосів  зі  змінною потужністю;

- Впровадження технології комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

- Встановлення теплових насосів;

- Заміна зношених труб теплових мереж на попередньо ізольовані;

- Встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів;

- Впровадження енергоекономічних насосів;

- Впровадження сучасних приладів та систем діагностики на об’єктах

комунальної теплоенергетики;

- Диспетчеризація котелень малої потужності і ЦТП.

4. Строк дії програми

Реалізація програми розрахована на 5 років. Початок виконання програми 2010 рік. Закінчення – 2014 рік.

Розпис впровадження заходів по рокам і  населеним пунктам наведені в додатку 15 до  Програми «Завдання і заходи на 2010-2014 роки відповідно до регіональної програми модернізації систем теплопостачання Донецької області».

5. Фінансове забезпечення програми

11

Для реалізації програми необхідно фінансування в розмірі                               2,6 млрд.грн., у тому числі 2,4 млрд. грн. на впровадження заходів, що  призведуть  безпосередньо до зниження споживання енергоресурсів;                   0,3 млрд.грн.  – на впровадження приладів обліку енергоресурсів і  допоміжні роботи.

Реалізація програми буде здійснюватися за рахунок коштів:

- Державного бюджету;

- Обласного бюджету;

- Місцевих бюджетів;

- Теплопостачальних підприємств;

- Інших джерел.

Детальна інформація щодо фінансування  по  роках, заходах і бюджетах наведена в додатку 15 до Програми.

В якості інших джерел можливо використання кредитних коштів, коштів інвесторів і грантів.

6. Очікувані  результати виконання програми

Зниження витрат енергоресурсів відносно базового рівня  при  впровадженні енергозберігаючих заходів наведено в таблиці 1.2.

Як видно з таблиці, впровадження основних енергозберігаючих заходів, ефективність яких доведена досвідом експлуатації, дозволить скоротити витрати природного газу на 25,6 відсотків. Доведення рівня заощаджування газоподібного палива до 30% планується за рахунок  не апробованих в регіоні технологій -  використання теплової енергії від спалювання  сміття та використання біомаси.

Основні  очікувані результати впровадження Програми:

12

- Покращення технічного стану  комунальної теплоенергетики області і, як наслідок, підвищення  якості послуг, які надаються з тепло- і гарячого водопостачання;

- Зниження витрат природного газу на  286 млн.м3 щорічно , що складає 25,6% від загального споживання в базовому періоді;

- Зниження витрат рідкого палива на 1,2 тис.т  щорічно, що складає 22,6% від загального споживання в базовому періоді;

- Зниження витрат вугілля на 12 тис.т  щорічно, що складає 34% від загального споживання в базовому періоді;

- Зниження витрат електроенергії на 156 млн.кВт.год.  щорічно, що складає  45,2% від загального споживання в базовому періоді;

- Зниження викидів парникових газів ( в  СО2 еквіваленті) на 1,8 млн.т  щорічно, що складає 28,1% від загального споживання в базовому періоді;

- Річний економічний ефект  	-	  296,43 млн.грн.

- Середній строк окупності заходів	-	4,9 років.