Приложение 1

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Санитарно-защитные полосы магистральных водоводов №1, №11 и “Мушкетовский” Донецкого РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”**

Ширина СЗП водоводов диаметром до 1000мм устанавливается в сухих грунтах по 10м в обе стороны от боковых стенок водовода, при диаметре больше 1000мм – по 20м, в мокрых грунтах и при пересечении водотоков – по 50м независимо от диаметра водовода.

1. **Магистральный водовод № 1 Д=1000мм**
2. **от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции до ул. Краснофлотской**

От ПК0+00 до ПК 86 санитарно-защитная полоса по водоводу не устанавливается, так как участок водовода выведен из эксплуатации и частично демонтирован.

Ширина СЗП устанавливается: по 10 м в обе стороны от водовода на пикетах 88+25 (ПК 86) – 113+30.

СЗП водовода проходит по землям Донецкого городского совета.

1. **Магистральный водовод №11 Д=1400мм от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции до ПК86**

При прохождении водовода по территории первого и второго поясов ЗСО Верхне-Кальмиусского водохранилища (ПК0+00 — ПК7+00) СЗП водовода не устанавливается.

Ширина СЗП устанавливается: по 20 м в обе стороны от водовода на пикетах 7+00 — 17+70, 18+70 — 51+50, 52+10 — 59+50, 60+50 — 64+80, 65+30 — 88+25 (86+00); по 50м на пикетах 17+70 — 18+70 (водоток по б. Кордонной), 51+50 — 52+10 (водоток по балке Игнатовской), 59+50 — 60+50 (водоток по балке Игнатовской), 64+80 — 65+30 (водоток по балке Игнатовской).

СЗП водовода проходит по землям Ясиноватского районного совета, Макеевского городского совета и Спартаковского сельского совета Ясиноватского района.

1. **Магистральный водовод “Мушкетовский” d=1200 мм от Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции до ПК 86**

При прохождении водовода по территории первого и второго поясов ЗСО Верхне-Кальмиусского водохранилища (ПК0+00 — ПК6+20) СЗП водовода не устанавливается.

Ширина СЗП устанавливается: по 20 м в обе стороны от водовода на пикетах 6+20 — 16+60, 17+60 — 44+80, 45+60 — 55+90, 56+90 — 64+80, 65+50 — 70+30, 70+70 — 93+20 (86+00); по 50 м на пикетах 16+60 — 17+60 (водоток по балке Кордонной), 44+80 — 45+60 (водоток по балке Игнатовской), 55+90 — 56+90 (водоток по балке Игнатовской), 64+80 — 65+50 (водоток по балке Игнатовской), 70+30 — 70+70 (водоток по балке Игнатовской).

СЗП водовода проходит по землям Ясиноватского районного совета, Макеевского городского совета и Спартаковского сельского совета Ясиноватского района.

Приложение 2

к решению областного совета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Санитарно-технические мероприятия в санитарно-защитных полосах магистральных водоводов №1, № 11 и “Мушкетовский” Донецкого РПУ**

**КП «Компания «Вода Донбасса»**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зоны санитарной охраны магистральных водовод №1, №11 и “Мушкетовский” и их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке. | Ясиноватский райсовет, Макеевский и Донецкий горсоветы, Спартаковский сельсовет,  КП“Компания “Вода Донбасса”,  Донецкое РПУ  КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2015 годы |
| 2. | Обеспечить поддержание надлежащего санитарного состояния территории в санитарно-защитной полосе водоводов в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и законодательных актов. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы земель и инженерных коммуникаций всех форм собственности | Постоянно |
| 3. | Запретить размещение в СЗП водоводов приемников нечистот, навозохранилищ, складов минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ и других потенциальных источников загрязнения. | Ясиноватский райсовет, Макеевский и Донецкий горсоветы, Спартаковский сельсовет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 4. | Запретить в СЗП водовода любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений, а в случае крайней необходимости строительство вести только по согласованию с Донецким РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” и органами санитарного надзора. | Ясиноватский райсовет, Макеевский и Донецкий горсоветы, Спартаковский сельсовет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 5. | При выполнении профилактических и ремонтно - восстановительных работ на водоводах или инженерных сетях в санитарно-защитной полосе, обеспечить приведение территории в надлежащее санитарное состояние и не допускать загрязнения поверхностного слоя земли. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы земель и инженерных коммуникаций всех форм собственности | Постоянно |
| 6. | Регулярно, в плановом порядке, проводить ревизию водопроводных колодцев. Содержать в надлежащем техническом состоянии водопроводную арматуру. По мере необходимости обновлять покраску арматуры и побелку внутренних стен колодцев, обеспечивать наличие крышек на люках. Регулярно вести обкашивание сорного травостоя вокруг колодцев. | Донецкое РПУ  КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 7. | Регулярно вести расчистку СЗП от кустарниковой и прикорневой растительности при прохождении водоводов через лесонасаждения | Донецкое РПУ  КП “Компания “Вода Донбасса”,  ГП “Донецклес” | По мере необходимости |
| 8 | Заключить договоры сервитута с землепользователями и собственниками земель, по которым проходит трасса водовода. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 – 2014 годы |
| 9. | Обеспечить безаварийную работу канализационного коллектора в районе поселков им. Карла Маркса и Калинин | КП «Макеевский горводоканал» | Постоянно |
| 10. | Ликвидировать мусорные свалки по улицам Урицкого, Кубанской, Черновицкой г. Макеевки, на выгонных землях и в лесополосе вдоль железной дороги и частной застройки от ул. Смежной (ПК 86) до ул. Комиссаржевской г. Донецка, выставить запрещающие знаки | Макеевский и Донецкий горсоветы, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012-2013 годы |
| 11. | Периодически, в плановом порядке, проводить обследование санитарно-защитной полосы водовода и не допускать появления источников загрязнения. | Донецкое РПУ  КП “Компания “Вода Донбасса” | Не реже 2 раз в год |
| 12. | Поставить в известность граждан Коба В.А и Огла Г.М о том, что по отведенной им в постоянное пользование территории, по ул. Кубанской проходят магистральные питьевые водоводы № 1 и “Мушкетовский”. Контролировать застройку на этом участке водовода. | Макеевский горсовет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2012 год  Постоянно |
| 13. | Вынести за пределы санитарно-защитной полосы магистрального водовода № 11 приемники нечистот. | Макеевский горсовет, Мушкетовская дистанция пути ПЧ-18, владелец дома №30 по ул. Завокзальной | 2012-2013 годы |
| 14. | Обеспечить свободный доступ к трассе водовода № 1 при прохождении его по территории Покровского рынка. | Донецкий горсовет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”,  ООО “Компания «Святая Дева Мария» | 2012 — 2013 годы |